ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ___________

|  |  |  | Тип изделия |  |  | Клапан регулирующий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Серия |  |  | Р100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Серийный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Товарный знак |  |  | АСТА™ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предприятие-изготовитель |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адрес изготовителя |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрешительная документация |  |  | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.89957/24. Действительна до «18» марта 2029 г. Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № RU Д-RU.РА10.В.17747/23 Действительна до «28» ноября 2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия |  |  | Р113 |  |  | Р123 |  | Р133 |  |  | Р143 |  |
| Назначение |  |  | Точное дистанционное регулирование или перекрытие потока рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  | Пар, вода, сжатый воздух, другие неагрессивные среды, совместимые с материалами клапана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN |  |  | 15 – 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление, PN |  |  | 16 бар |  |  | 25 бар (DN15-80) 16 бар (DN100-200) |  | 40 бар |  |  | 40 бар |  |
| Температура рабочей среды |  |  | От -10 °C до +220 °C |  |  | От -30 °C до +220 °C |  | От -40 °C до +220 °C |  |  | От -60 °C до +220 °C |  |
| Регулирующая характеристика |  |  | Л – линейная (стандартно), Р – равнопроцентная, О – отсечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон регулирования |  |  | 30:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  | Cм. приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажное положение |  |  | Горизонтальное (приводом вверх), вертикальное (по согласованию с производителем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип плунжера |  |  | Неразгруженный по давлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс герметичности (в зависимости от регулирующей характеристики клапана) |  | Л / Р | VI по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору EPDM/PTFE) |  |  |  |  | VI по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору EPDM/PTFE) |  |  |  |  |
|  |  |  | IV по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору «металл-металл») |  |  |  |  | III по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору «металл-металл») |  |  |  |  |
|  |  | О | А по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору EPDM/PFFE) |  |  |  |  | А по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору EPDM/PFFE) |  |  |  |  |
|  |  |  | B по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору «металл-металл») |  |  |  |  | D по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору «металл-металл») |  |  |  |  |
| Тип присоединения |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  | У3.1 по ГОСТ 15150-69 |  |  | У3.1 по ГОСТ 15150-69 |  | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN15-50 | DN65-200 |  |  | № | Наименование |  | Материал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Корпус |  | Серый чугун GG25 |  | Высокопрочный чугун ВЧ40 | Углеродистая сталь GS-C25 |  | Нержавеющая сталь CF8 |
|  |  |  |  | 2 | Крышка |  | Сталь 20 |  | Сталь 20 | Сталь 20 |  | Сталь 12Х18Н9 |
|  |  |  |  | 3 | Седло |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | Сталь 12Х18Н9 |
|  |  |  |  | 4 | Плунжер |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | Сталь 12Х18Н9 |
|  |  |  |  | 5 | Шток |  | Нержавеющая сталь 20Х13 |  |  |  |  | Сталь 12Х18Н9 |
|  |  |  |  | 6 | Направляющая |  | PTFE/Бронза |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Сальник |  | PTFE/Графит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Уплотнение корпуса |  | Графлекс |  |  |  |  |  |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТР ТС, ТУ 28.14.11–002–39080305–2021 и признано годным к эксплуатации. Клапаны регулирующие АСТА успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) визуально-измерительный контроль; б) прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; в) герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; г) герметичность затвора и проверка функционирования; д) контроль комплектности. Контролер ОТК; Хаустова О. Г.. должность; ФИО; подпись/МП; дата. |

| - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | D, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
|  | 15 | 15 | 130 | 100 | 3,2 |
|  | 20 | 20 | 150 | 100 | 3,8 |
|  | 25 | 25 | 160 | 100 | 4,5 |
|  | 32 | 32 | 180 | 100 | 6,9 |
|  | 40 | 40 | 200 | 112 | 9,6 |
|  | 50 | 50 | 230 | 118 | 11,9 |
|  | 65 | 65 | 290 | 148 | 19 |
|  | 80 | 80 | 310 | 178 | 25 |
|  | 100 | 100 | 350 | 213 | 37 |
|  | 125 | 125 | 400 | 200 | 65 |
|  | 150 | 150 | 480 | 220 | 75 |
|  | 200 | 200 | 600 | 300 | 120 |

| - ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейная/равнопроцентная характеристика (материал корпуса – серый и высокопрочный чугун) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | Kvs, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 |
|  | Ход штока, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 50 | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 50 | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 75 |
| Линейная/равнопроцентная характеристика (материал корпуса – углеродистая и нержавеющая сталь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DN | Kvs, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 |
|  | Ход штока, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | - | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | - | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | – | – | – | - | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | - | - | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | – | – | - | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – |
| 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – |
| 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – |
| 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | 50 | – |
| 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 | 75 |
| Примечание: по запросу доступны нестандартные значения Kvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отсечная характеристика (материал корпуса – серый и высокопрочный чугун) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Kvs, м3/ч |  | 4,8 |  | 7,5 |  | 12 |  | 20 | 30 | 50 | 80 | 135 | 200 | 300 | 480 | 750 |
| Ход, мм |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 |
| Отсечная характеристика (материал корпуса – углеродистая и нержавеющая сталь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Kvs, м3/ч | 4,8 |  | 7,6 |  | 12 |  | 19,2 |  | 24 | 30 | 75,6 | 120 | 192 | 240 | 300 | 480 |
| Ход, мм | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, при ремонте, при транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, устанавливающий и эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

Запрещается! - Использование оборудования при давлениях и температурах, превышающих максимально допустимые значения. - Удалять с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - Допускать замерзание рабочей среды внутри оборудования. - Эксплуатировать оборудование при отсутствии эксплуатационной документации. - Производить работы по устранению дефектов при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе. - Использовать оборудование в качестве опоры на трубопроводе. - Приваривать ответные фланцы к трубопроводу с прикрепленным к ним оборудованием.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствии внешних механических повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- в соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости оборудования (для защиты от повреждений оборудование поставляется с пластиковыми заглушками);

- в соосности и параллельности ответных фланцев, приваренных к трубопроводу.

  - В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

  - Перед началом монтажа необходимо:

- произвести промывку трубопровода;

- отключить участок, на котором будет устанавливаться клапан, и дренаж, если присутствует в системе;

- удалить пластиковые заглушки с патрубков арматуры;

  - Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде существенно снижает срок службы регулирующего клапана. Во избежание этого перед регулирующим клапаном необходимо установить фильтр (фильтр сетчатый АСТА Ф).

  - Регулирующий клапан устанавливается как на горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода, таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе. Привод должен устанавливаться в любом положении, не ниже оси трубопровода.

  - Для проведения обслуживания и ремонта рекомендуется установка запорных вентилей (вентили запорные АСТА В) позволяющие проводить техническое обслуживание и ремонт без выпуска рабочей среды из всей системы.

  - Рекомендуется предусмотреть прямые участки трубопроводов длиной не менее 3DN без изменений диаметров до и после клапана.

  - При монтаже клапана на трубопровод необходимо:

- обеспечить условия для проведения его осмотра, обслуживания и ремонтных работ;

- использовать для перемещения клапана его поверхности, предназначенные для перемещения;

- тщательно промыть и продуть трубопровод при обнаружении в нем песка, цемента, брызг от сварки и других инородных тел;

- на всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно поочередно с диаметрально противоположных сторон с использованием динамометрического ключа при открытом состоянии вентиля;

- присоединительные фланцы трубопровода устанавливать без перекосов, не допускается устранение перекосов за счет натяга, приводящего к деформации фланцев корпуса арматуры.

  - При вводе в эксплуатацию необходимо открывать запорную арматуру медленно. Сначала откройте арматуру со стороны входа, а затем – со стороны потребителя.

  - Для изменения положения установленного на клапан привода необходимо:

- раскрутить контргайку для возможности вращения привода относительно штока клапана;

- повернуть привод на требуемый угол плавными движениями, без рывков;

- закрутить контргайку.

Внимание: в случае повреждения деталей клапана в процессе изменения положения привода гарантия изготовителя теряет свою силу.

  - В случае установки оборудования вне обогреваемых помещений необходимо обеспечить его дренирование при низких температурах окружающей среды, либо обеспечить его теплоизолирование.

  - Промывку системы водой необходимо проводить только при полностью открытом затворе клапана.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Регулирующие клапаны подвержены естественному износу, особенно это касается седла и уплотнительных поверхностей. В зависимости от условий эксплуатации клапан следует периодически проверять для предотвращения возможных неисправностей (требуется проверка корректности работы и очистка внутренних деталей, а также визуальный контроль).

  - Визуальный контроль представляет собой проверку клапана на наличие утечек в стыковых соединениях. Если произошла утечка и уплотняющие поверхности изношены, их необходимо заменить. Периодичность проведения визуального контроля – не реже одного раза в квартал.

  - Технический осмотр и обслуживание проводится с целью оценки общего состояния клапана, его элементов и подтверждения работоспособности. В рамках ТО осуществляется проверка исправности механических частей, деталей (плавности хода штока, отсутствия посторонних шумов, звуков, свищей) и замена уплотнений. Периодичность проведения технического осмотра – не реже одного раза в год.

  - При работе клапан может сильно нагреться. Поэтому перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

  - Для проведения обслуживающих работ на корпусе клапана следует отключать клапан от источников рабочей среды.

  - Перед чисткой клапана необходимо убедиться, что чистящее вещество совместимо с материалом корпуса и уплотнением.

  - При сборке необходимо очистить стыковые поверхности и установить новые прокладки.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой и хранением убедитесь, что все соединения оборудования закрыты герметичными заглушками.

Хранение и транспортировка оборудования осуществляется в заводской упаковке.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

  - При перевозке оборудование должно быть надежно закреплено в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений, необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов: жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

  - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, совмещенном с руководством по эксплуатации, а также проведения своевременного (не реже, чем один раз в полгода) технического обслуживания оборудования силами эксплуатирующей организации.

  - Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.

  - Гарантия качества не распространяется на случаи:

- нормального износа оборудования и его частей;

- возникновения недостатков оборудования, вызванных неправильной эксплуатацией и неправильным обращением с оборудованием;

- возникновения дефектов, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, в том числе предоставленных покупателем/заказчиком, проведением периодического технического обслуживания или ремонта, выполненных не у производителя/продавца/официального дилера;

- недостатки возникли после неправильно проведенного покупателем/заказчиком или привлеченными им лицами ремонта;

- износа расходных материалов (быстроизнашивающиеся детали, неметаллические изделия, а именно уплотнители и т.п., в том числе срок службы которых меньше гарантийного срока).

- повреждения вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

  - Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

  - Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы.

  - В случае замены узлов и деталей по гарантии, на установленные новые запасные части устанавливается гарантия в пределах общего гарантийного периода на приобретенное оборудование.

  - Запасные части, подлежащие замене по гарантийному случаю, являются собственностью производителя/продавца/официального дилера, поступают в полное распоряжение производителя/продавца/официального дилера и не подлежат возврату Покупателю.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |