ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № __________

|  |  | Тип изделия |  |  |  | Клапан предохранительный малоподъемный пружинный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серия |  |  |  | П341/П361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Серийный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление настройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указано на шильде |  |  |  |  |  |
|  |  | Товарный знак |  |  |  | АСТА™ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятие-изготовитель |  |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адрес изготовителя |  |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешительная документация |  |  |  | ТР ТС 010/2011 |  |  |  | № ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.64252/21 |  |  |  |  |  | до 15.11.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | ТР ТС 032/2013 |  |  |  | № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.01189/25 |  |  |  |  |  | до 05.06.30 |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  | Предохранительные клапаны предназначены для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия |  | П341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П361 |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN |  | 15-25 мм (1/2”- 1”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-50 мм (1/2”- 2”) |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление, PN |  | 40 бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 бар |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды | М-М | от -60 °С до 220 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от -45 °С до 185 °С |  |  |  |  |  |
|  | PTFE | от -60 °С до 200 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | C | от -50 °С до 150 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | М-М | Пар, воздух и другие среды, нейтральные к материалам клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PTFE | Пар, воздух, вода и другие среды, нейтральные к материалам клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | C | Пар, воздух, вода (при давлении до 6 бар) и другие среды, нейтральные к материалам клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Тип подрыва |  | Р – рычаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения |  | Резьбовой R/Rc (вход/выход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  | УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: М-М – уплотнение по завтору «металл-металл»; PTFE (фторопласт), C (Silicone) – мягкие уплотнения по затвору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № | Наименование |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П341 |  |  |  |  | П361 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Корпус |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  | Латунь CuSn5ZnPb |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Седло |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS316 |  |  |  |  | Латунь CuZn40Pb2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Плунжер+уплотнение* |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS316 |  |  |  |  | Латунь CuZn40Pb2 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Шток |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  | Латунь CuZn40Pb3 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Пружина |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  | Сталь 65Mn |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Винт |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  | Углеродистая сталь Q235 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Рычаг |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  | Углеродистая сталь Q235 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Стопорная гайка |  |  |  |  | Нержавеющая сталь SS304 |  |  |  |  | Углеродистая сталь Q235 |  |  |  |  |
|  |  | * - при исполнении клапана с мягким уплотнением по затвору (PTFE (фторопласт) или C (Silicone) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DNхDN |  | R” | L1, мм |  |  |  | L2, мм |  | H, мм |  |  |  | Масса, кг |  |  |
|  |  |  |  |  | П341 |  | П361 |  | П341 | П361 | П341 |  |  | П361 | П341 |  | П361 |
|  |  | 15x15 |  | 1/2” | 30 |  | 31 |  | 46 | 46 | 160 |  |  | 158 | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  | 20х20 |  | 3/4” | 35 |  | 35 |  | 53 | 54 | 173 |  |  | 170 | 0,6 |  | 0,6 |
|  |  | 25х25 |  | 1” | 40 |  | 41 |  | 65 | 66 | 198 |  |  | 200 | 1,1 |  | 1,1 |
|  |  | 32х32 |  | 1 1/4" | - |  | 50 |  | - | 74 | - |  |  | 218 | - |  | 2,0 |
|  |  | 40х40 |  | 1 1/2" | - |  | 59 |  | - | 85 | - |  |  | 243 | - |  | 2,6 |
|  |  | 50х50 |  | 2” | - |  | 65 |  | - | 97 | - |  |  | 280 | - |  | 3,8 |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ 28.14.11–008–39080305–2021, ТР ТС и признано годным к эксплуатации. Предохранительные клапаны АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности; в) герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; г) герметичность затвора и проверка функционирования; д) настройку давления срабатывания, опломбирование. Контролер ОТК; Хаустова О. Г.. должность; ФИО; подпись/МП; дата. |

| - ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN (R”) | 15 х 15 (1/2”) |  |  |  | 20 х 20 (3/4”) |  |  |  | 25 х 25 (1”) |  |  | 32 х 32 (1 1/4") |  | 40 х 40 (1 1/2") |  | 50 x 50 (2”) |  |
| Р, бар | I | II | III | I |  | II | III | I |  | II | III | I | II | I | II | I | II |
| 0,5 | 13 | 20 | 541 | 29 |  | 44 | 1070 | 41 |  | 76 | 2009 | 82 | 124 | 117 | 175 | 203 | 305 |
| 1 | 18 | 28 | 692 | 39 |  | 60 | 1478 | 68 |  | 103 | 2561 | 111 | 169 | 157 | 238 | 272 | 413 |
| 2 | 28 | 43 | 978 | 59 |  | 91 | 2090 | 102 |  | 157 | 3622 | 168 | 258 | 236 | 364 | 409 | 630 |
| 3 | 37 | 57 | 1198 | 79 |  | 122 | 2560 | 137 |  | 212 | 4435 | 224 | 347 | 316 | 489 | 547 | 846 |
| 4 | 46 | 72 | 1383 | 99 |  | 153 | 2956 | 171 |  | 266 | 5122 | 280 | 435 | 396 | 614 | 685 | 1063 |
| 5 | 56 | 86 | 1546 | 119 |  | 185 | 3304 | 206 |  | 320 | 5726 | 337 | 524 | 475 | 739 | 823 | 1279 |
| 6 | 65 | 101 | 1694 | 139 |  | 216 | 3620 | 240 |  | 374 | 6272 | 393 | 613 | 555 | 864 | 960 | 1496 |
| 7 | 74 | 116 |  | 158 |  | 247 |  | 275 |  | 428 |  | 450 | 701 | 634 | 989 | 1098 | 1712 |
| 8 | 83 | 130 |  | 178 |  | 278 |  | 309 |  | 482 |  | 506 | 790 | 714 | 1114 | 1236 | 1929 |
| 9 | 93 | 145 |  | 198 |  | 309 |  | 343 |  | 536 |  | 563 | 879 | 794 | 1239 | 1374 | 2145 |
| 10 | 102 | 159 |  | 218 |  | 341 |  | 378 |  | 590 |  | 619 | 967 | 873 | 1364 | 1512 | 2362 |
| 11 | 111 | 174 |  | 238 |  | 372 |  | 412 |  | 645 |  | - | 1056 | - | 1489 | - | 2578 |
| 12 | 121 | 189 |  | 258 |  | 403 |  | 447 |  | 699 |  | - | 1145 | - | 1614 | - | 2795 |
| 13 | 130 | 203 |  | 278 |  | 434 |  | 481 |  | 753 |  | - | 1233 | - | 1739 | - | 3011 |
| 14 | 139 | 218 |  | 298 |  | 466 |  | 516 |  | 807 |  | - | 1322 | - | 1865 | - | 3228 |
| 15 | 149 | 233 |  | 317 |  | 497 |  | 550 |  | 861 |  | - | 1410 | - | 1990 | - | 3444 |
| 16 | 158 | 247 |  | 337 |  | 528 |  | 585 |  | 915 |  | - | 1499 | - | 2115 | - | 3660 |
| 17 | 167 | 262 |  | 357 |  | 559 |  | 619 |  | 969 |  | - | 1588 | - | 2240 | - | 3877 |
| 18 | 176 | 276 |  | 377 |  | 591 |  | 653 |  | 1023 |  | - | 1676 | - | 2365 | - | 4093 |
| 19 | 186 | 291 |  | 397 |  | 622 |  | 688 |  | 1077 |  | - | 1765 | - | 2490 | - | 4310 |
| 20 | 195 | 306 |  | 417 |  | 653 |  | 722 |  | 1132 |  | - | 1854 | - | 2615 | - | 4526 |
| 21 | 204 | 321 |  | 437 |  | 684 |  | 756 |  | 1186 |  | - | 1943 | - | 5482 | - | 4742 |
| 22 | 213 | 336 |  | 457 |  | 715 |  | 790 |  | 1240 |  | - | 2032 | - | 5607 | - | 4958 |
| 23 | - | 351 |  | - |  | 746 |  | - |  | 1294 |  | - | 2121 | - | 5732 | - | 5174 |
| 24 | - | 366 |  | - |  | 777 |  | - |  | 1348 |  | - | 2210 | - | 5857 | - | 5390 |
| 25 | - | 380 |  | - |  | 808 |  | - |  | 1402 |  | - | 2299 | - | 5982 | - | 5605 |
| 26 | - | 394 |  | - |  | 839 |  | - |  | 1456 |  | - | 2388 | - | 6107 | - | 5821 |
| 27 | - | 408 |  | - |  | 869 |  | - |  | 1510 |  | - | 2476 | - | 6231 | - | 6037 |
| 28 | - | 423 |  | - |  | 901 |  | - |  | 1564 |  | - | 2565 | - | 6356 | - | 6253 |
| 29 | - | 438 |  | - |  | 932 |  | - |  | 1618 |  | - | 2654 | - | 6481 | - | 6469 |
| 30 | - | 453 |  | - |  | 963 |  | - |  | 1672 |  | - | 2742 | - | 6606 | - | 6685 |
| Примечание: |  |  | Только для предохранительных клапанов П341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – пар, кг/ч; II – воздух, кг/ч; III – вода, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNхDN | R” | Диаметр седла D, мм |  | Площадь седла, А, мм2 |  | Коэффициент истечения, α |  | Диапазоны давления настройки, бар |
|  |  | П341 | П361 | П341 | П361 | Газы, пары | Жидкости |  |
| 15x15 | 1/2” | 13 | 13 | 133 | 133 | 0,12 | 0,1 (П341) | 0,3 – 5,0 5,0 – 10,0 10,0 – 16,0 16,0 – 20,0 20,0 – 25,0 25,0 – 30,0 |
| 20х20 | 3/4” | 19 | 19 | 283 | 283 |  |  |  |
| 25х25 | 1” | 25 | 25 | 491 | 491 |  |  |  |
| 32х32 | 1 1/4" | - | 32 | - | 804 |  |  |  |
| 40х40 | 1 1/2" | - | 38 | - | 1134 |  |  |  |
| 50х50 | 2” | - | 50 | - | 1963 |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, при техническом обслуживании, при ремонте, при транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, монтирующий, эксплуатирующий, осуществляющие ТО и ремонт арматуры, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

Внимание! - Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением. - Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах, не превышающих максимально допустимых значений. - Для обеспечения корректной работы предохранительного клапана, он должен быть установлен таким образом, чтобы клапан не подвергался недопустимой статической, динамической или термической нагрузке. - Места установки клапана должны быть легко доступны, хорошо освещены, защищены от воздействия внешних факторов. В случае установки клапана снаружи помещений, он должен быть с защитой от замерзания и повышенной влаги (например, дождя). - Рабочее давление в системе должно быть, как минимум, на 5% ниже, чем давление закрытия предохранительного клапана. Таким образом, клапан может снова корректно закрываться после сброса среды. - Для осуществления визуального контроля давления рекомендуется установка манометров на входе и выходе предохранительного клапана. - Не удаляйте с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - Предохранительный клапан настроен на заданное значение давления начала открытия. Не рекомендуется самостоятельно перенастраивать пружину, так как это приведет к прекращению действия гарантии. - Устанавливать клапан на трубопровод следует так, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе. - Закрывать заглушками выходной фланец клапана, стопорить шток или плунжер клапана, применять другие способы, препятствующие срабатыванию и открытию клапана при эксплуатации, испытаниях и монтаже на объекте. - Для подъема предохранительных клапанов при погрузке / разгрузке и монтаже на установке, следует применять стропы на корпусе и колпаке клапана. Запрещается подъем клапана за рычаг для продувки. - Клапан следует устанавливать в вертикальном положении таким образом, чтобы крышка пружины смотрела вертикально вверх.

  - Перед установкой на устройстве или установке на трубопроводе необходимо удалить пластиковые заглушки.

  - Перед монтажом необходимо проверить не был ли поврежден или загрязнен клапан во время транспортировки. Необходимо обязательно проверить чистоту проточных каналов, наружных поверхностей и присоединений.

  - Запрещается устанавливать запорную арматуру до и после клапана.

  - Предохранительные клапаны должны устанавливаться на сосудах, трубопроводах в местах, исключающих образование гидравлических "мешков" и застойных зон.

  - Диаметр подводящего трубопровода должен быть подобран так, чтобы не уменьшал пропускную способность клапана.

  - Во избежание образования гидроударов открывайте клапан подачи рабочей среды медленно, пока давление на входе не достигнет максимально допустимого значения.

  - Проверьте давление настройки (срабатывания) путем плавного подрыва исполнительного механизма. При полном подрыве давление настройки (срабатывания) должно соответствовать давлению на манометре на выходе из предохранительного клапана.

  - Необходимо обеспечить безопасный отвод (дренаж) среды в соответствии с требованиями безопасности и проектной документацией системы.

  - Установка клапана на системы с постоянным противодавлением в отводящем трубопроводе не допускается.

  - Во время эксплуатации необходимо обратить особое внимание на правильную настройку предохранительного клапана, соответствующего рабочим параметрам защищаемого оборудования.

  - Проверьте работу предохранительного клапана на продув с помощью рычага. Надавливание на рычаг вызывает ослабление пружины, что позволяет сделать минимальный подъем клапана и потока жидкости. Продувку следует проводить при давлении, составляющим не менее 80% давления начала открытия.

  - Продувка осуществляется надавливанием на подъемный рычаг в верхней части клапана. Подъемный рычаг при поставке заблокирован лентой, которую для включения продувки необходимо снять. При этом следует помнить, что слишком частая продувка может привести в последствии к повреждению уплотнительных поверхностей седла и тарелки предохранительного клапана, следовательно, к потере герметичности закрытия и возможному «заклиниванию» клапана.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Техническое обслуживание и ремонт осуществляется по утвержденным планам-графикам эксплуатирующей организации, с учетом технического состояния клапанов.

  - Во время проведения ремонтных работ демонтированные клапаны должны быть надежно закреплены на поверхности, исключающей повреждение клапанов или их падение.

  - Периодическое техническое обслуживание клапана производится для определения его состояния, возможности дальнейшей эксплуатации и необходимости выполнения ремонтных работ. Рекомендуется проводить периодическое техническое обслуживание одновременно с оборудованием, на котором установлен клапан, не реже 1 раза в 6 месяцев силами эксплуатирующей организации.

  - Периодическое техническое обслуживание клапана включает в себя визуальный осмотр клапана на наличие: утечек в стыковых соединениях, герметичности затвора, работоспособность клапана, состояние наружных поверхностей.

  - Для проведения профилактического технического обслуживания и ремонта необходимо остановить систему.

  - При работе оборудование может сильно нагреться. Поэтому перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

  - Профилактическое техническое обслуживание производится для раннего выявления неисправностей и снижения вероятности отказов. Рекомендуется проводить профилактическое техническое обслуживание, не реже 1 раза в 12 месяцев в сервисном центре предприятия-изготовителя, уполномоченными лицами завода-изготовителя или аттестованной лаборатории.

  - Профилактическое техническое обслуживание клапана включает в себя: демонтаж с трубопровода, полную разборку, очистку и дефектацию деталей, замену быстроизнашиваемых деталей, восстановление антикоррозионного покрытия, сборку, монтаж, проверку работоспособности и настройку клапана.

  - При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки.

  - Ремонтные работы на предохранительных клапанах должны производиться только производителями, уполномоченными лицами завода-изготовителя или аттестованной лаборатории на проведение ремонтных работ, и с использованием только оригинальных запасных частей.

  - В случае возникновения незначительных утечек, которые могут быть вызваны наличием загрязнения между поверхностями уплотнения, клапан может быть принудительно продут путем принудительного подрыва для очистки. Если это решение не позволяет устранить утечку, вероятно, что уплотнительная поверхность повреждена, и этот дефект может быть устранен только на заводе-производителе или специально уполномоченными специалистами.

  - Болты фланцевого соединения следует затягивать равномерно и поочередно, после определенного периода эксплуатации и/или обнаружения протечки их необходимо подтянуть.

  - В гарантийном случае ремонт предохранительного клапана осуществляется сервисным центром предприятия-изготовителя.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой и хранением убедитесь, что все соединения оборудования закрыты герметичными заглушками.

Хранение и транспортировка оборудования осуществляется в заводской упаковке.

  - Консервация изделия включает в себя установку защитных заглушек на патрубки изделия и упаковывание.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

  - При перевозке оборудование должно быть надежно закреплено в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов: жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

  - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, совмещенном с руководством по эксплуатации, а также проведения своевременного (не реже, чем один раз в полгода) технического обслуживания оборудования у производителя/продавца/официального дилера.

  - Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.

  - Гарантия качества не распространяется на случаи:

- нормального износа оборудования и его частей;

- возникновения недостатков оборудования, вызванных неправильной эксплуатацией и неправильным обращением с оборудованием;

- возникновения дефектов, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, в том числе предоставленных покупателем/заказчиком, проведением периодического технического обслуживания или ремонта, выполненных не у производителя/продавца/официального дилера;

- недостатки возникли после неправильно проведенного покупателем/заказчиком или привлеченными им лицами ремонта.

– износа расходных материалов (быстроизнашивающиеся детали, неметаллические изделия, а именно уплотнители и т.п., в том числе срок службы которых меньше гарантийного срока).
- повреждения вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

  - Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

  - Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы.

  - Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

  - В случае замены узлов и деталей по гарантии, на установленные новые запасные части устанавливается гарантия в пределах общего гарантийного периода на приобретенное оборудование.

  - Запасные части, подлежащие замене по гарантийному случаю, являются собственностью производителя/продавца/официального дилера, поступают в полное распоряжение производителя/продавца/официального дилера и не подлежат возврату Покупателю.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |