ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ____________

|  | Тип изделия |  | Регулятор давления «до себя» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия |  | Р02/03 |  |
|  | Серийный номер |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Товарный знак |  | АСТА™ |  |
|  | Предприятие-изготовитель |  | ООО «НПО АСТА» |  |
|  | Адрес изготовителя |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуны ул, дом № 9, строение 1 |  |
|  | Разрешительная документация |  | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.89957/24 Действительна до «18» марта 2029 г. Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № RU Д-RU.РА10.В.17747/23 Действительна до «28» ноября 2028 г. |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
| Область применения | Клапан редуцирует и поддерживает давление до себя по ходу среды |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN | 50 – 250 |  |  |  |
| Номинальное давление, PN | 16 бар |  |  |  |
| Температура рабочей среды | От -10°С до 80°С |  |  |  |
| Рабочая среда | Вода и другие жидкие среды, совместимые с материалами конструкции клапана |  |  |  |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |
| Монтажное положение | Горизонтальное / вертикальное |  |  |  |
| Условия эксплуатации | У3.1 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| - СХЕМА ПИЛОТНОЙ ОБВЯЗКИ |  |  |  |  |
|  | № | Наименование |  |  |
|  | 1 | Основной клапан |  |  |
|  | 2 | Фильтр |  |  |
|  | 3 | Регулятор прямого действия (пилот) |  |  |
|  | 4 | Шаровые краны (по запросу) |  |  |
|  | 5 | Импульсная трубка (латунь, по запросу нержавеющая сталь / полипропилен) |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |
|  | № | Наименование |  | Материал |
|  | 1 | Корпус |  | Высокопрочный чугун GGG40.3 |
|  | 2 | Крышка |  | Высокопрочный чугун GGG40.3 |
|  | 3 | Шток |  | Сталь 20Х13 |
|  | 4 | Пружина |  | Сталь Х18Н10Т |
|  | 5 | Мембрана |  | Натуральный каучук |
|  | 6 | Плунжер |  | Сталь 04Х18Н10 |
|  | 7 | Прокладка |  | NBR |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТР ТС и признано годным к эксплуатации. Регулирующие клапаны АСТА™ с пилотным управлением успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением испытательной среды; б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности; в) герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений; г) герметичность затвора и проверка функционирования. Контролер ОТК; Хаустова О. Г.. должность; ФИО; подпись/МП; дата. |

| - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN |  | L, мм |  | øD, мм |  |  | øD1, мм |  | øD2, мм |  | n x ød, мм |  | Масса, кг |
|  |  |  | 50 |  | 203 |  | 165 |  |  | 125 |  | 99 |  | 4х19 |  | 18,0 |
|  |  |  | 65 |  | 216 |  | 185 |  |  | 145 |  | 118 |  | 4х19 |  | 23,5 |
|  |  |  | 80 |  | 241 |  | 200 |  |  | 160 |  | 132 |  | 8х19 |  | 28,0 |
|  |  |  | 100 |  | 292 |  | 220 |  |  | 180 |  | 156 |  | 8х19 |  | 39,0 |
|  |  |  | 125 |  | 330 |  | 250 |  |  | 210 |  | 184 |  | 8х19 |  | 47,0 |
|  |  |  | 150 |  | 356 |  | 285 |  |  | 240 |  | 211 |  | 8х23 |  | 84,0 |
|  |  |  | 200 |  | 458 |  | 340 |  |  | 295 |  | 266 |  | 12х23 |  | 138,0 |
|  |  |  | 250 |  | 530 |  | 405 |  |  | 355 |  | 319 |  | 12х28 |  | 264,0 |
| - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | 50 | 65 |  | 80 |  | 100 |  |  | 125 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |
| Kv, м3/ч | 38 | 65 |  | 98 |  | 152 |  |  | 238 |  | 343 |  | 610 |  | 1126 |  |
| Давление настройки, бар | 0,4-14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4-15,0 |  |  |  |
| Примечание: диапазон настройки конкретного клапана предоставляется по запросу (в зависимости от типа пилотного клапана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кавитационный график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Области: А – рекомендуемые рабочие условия В – начальная кавитация С – кавитационный шум |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Требования безопасности при монтаже и вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, ремонте, транспортировании, хранении и утилизации по ГОСТ 12.2.063–2015. Персонал, устанавливающий и эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, пройти инструктаж по охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

- Запрещается! - - Использовать оборудования при давлениях и температурах, превышающих максимально допустимые значения. - - Удалять с оборудования шильд с маркировкой и серийным номером. - - Допускать замерзание рабочей среды в импульсных линиях и внутри оборудования. - Эксплуатировать оборудование при отсутствии эксплуатационной документации. - Закрывать затвор клапана при гидроиспытаниях трубопровода давлением более PN. - Производить работы по устранению дефектов при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе. - Использовать оборудование в качестве опоры на трубопроводе. - Приваривать ответные фланцы к трубопроводу с прикрепленным к ним оборудованием.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствии повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- в соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости оборудования (для защиты от повреждений оборудование поставляется с пластиковыми заглушками);

- в соосности и параллельности ответных фланцев, приваренных к трубопроводу.

  - Перед монтажом оборудования необходимо удалить пластиковые заглушки с присоединительных патрубков.

  - В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

  - Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного его обслуживания и ремонта.

  - Необходимо расположить клапан на трубопроводе так, чтобы направление стрелки на корпусе совпадало с направлением рабочей среды. Клапан может быть установлен как на горизонтальном участке трубопровода (крышкой вверх), так и на вертикальном участке. Однако клапаны размером свыше DN200 рекомендуется устанавливать только на горизонтальном участке трубопровода (крышкой вверх).

  - Для проведения обслуживания и ремонта необходимо установить запорные вентили (вентили запорные АСТА В), позволяющих проводить техническое обслуживание и ремонт без выпуска рабочей среды из всей системы.

  - Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в рабочей среде существенно снижает срок службы регулирующего клапана. Во избежание этого перед клапаном необходимо установить фильтр (фильтр сетчатый АСТА Ф).

  - В рабочей среде (если это жидкость) не должен содержаться воздух, поэтому необходимо предусмотреть установку воздухоотводчиков до и после основного клапана. Это позволит избежать образования воздушных карманов во время эксплуатации, а также обеспечит выпуск воздуха при заполнении системы и безопасного дренажа без повреждения трубопроводов вследствие образования вакуума в трубопроводе.

  - При монтаже клапана на трубопровод необходимо:

- обеспечить условия для проведения его осмотра, обслуживания и ремонтных работ;

- использовать для перемещения клапана его поверхности, предназначенные для перемещения;

- тщательно промыть и продуть трубопровод при обнаружении в нем песка, цемента, брызг от сварки и других инородных тел;

- на всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно поочередно крест-накрест с использованием динамометрического ключа при открытом состоянии клапана;

- присоединительные фланцы трубопровода устанавливать без перекосов, не допускается устранение перекосов за счет натяга, приводящего к деформации фланцев корпуса арматуры.

  - Монтаж регулятора осуществить в следующей последовательности:

- установите и закрепите регулятор между ответными фланцами трубопровода в соответствии с монтажным чертежом объекта. Обеспечьте совпадение направления стрелки указателя на корпусе с направлением потока рабочей среды;

- установите прокладки между фланцами и стяните фланцы крепежными деталями. Прокладки должны быть установлены без перекосов и соответствовать DN изделия.

  - Во избежание образования гидроударов и скачков давления необходимо открывать запорную арматуру на входе в редукционный клапан плавными и медленными движениями, без рывков.

  - Пуск регулятора осуществить в следующей последовательности:

- при наличии крана на импульсной линии необходимо его открыть;

- произвести заполнение трубопроводов и внутренних полостей клапана рабочей средой до рабочего давления;

- подать давление в импульсную линию регулятора.

  - Настройку клапана осуществить следующим образом:

- убедитесь, что запорная арматура до и после клапана полностью открыта;

- полностью выкрутите регулировочный болт пилотного клапана (основной клапан закрыт);

- ослабить гайку соединения пилотного клапана и мембраны основного клапана, до полного вытеснения воздуха из камеры, появления воды, и закрутите обратно;

- медленно закручивайте регулировочный болт увеличивая натяжение пружины пилота до достижения необходимого давления настройки клапана;

- закрутите стопорную гайку пилота.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - В период, когда система находится в нерабочем состоянии, давление с импульсных линий должно быть сброшено.

  - При эксплуатации оборудования должно проводиться его диагностирование, техническое обслуживание, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с технологическим регламентом, принятым на объекте эксплуатации в зависимости от параметров системы, а также требований эксплуатационной документации. Рекомендуется проводить периодические проверки не реже, чем раз в полгода.

  - При работе оборудование сильно нагревается, поэтому перед обслуживаем дайте ему остыть до температуры окружающего воздуха.

  - Перед проведением работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию необходимо отключить клапан от источников рабочей среды и сбросить давление в системе.

  - Закрыть запорную арматуру до и после клапана, затем отсоединить управляющие трубки.

  - При обнаружении неисправностей демонтировать клапан с трубопровода и проверить все внутренние детали.

  - Заменить потертые или потрескавшиеся резиновые изделия (мембрану и уплотнения) и удалить известковые отложения или осадки.

  - Фильтр проверить на наличие или отсутствие течи рабочей среды и промыть при необходимости.

  - После проверки клапан необходимо собрать в обратном порядке, убедившись, что система управления смонтирована так, как она была до разборки.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой и хранением убедитесь, что все соединения оборудования закрыты герметичными заглушками.

Хранение и транспортировка оборудования осуществляется в заводской упаковке.

  - Консервация изделия включает в себя установку защитных заглушек на патрубки изделия и упаковывание.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

  - При перевозке оборудование должно быть надежно закреплено в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждений, необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов: жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

  - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов: группа 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов; подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, совмещенном с руководством по эксплуатации, а также проведения своевременного (не реже, чем один раз в полгода) технического обслуживания оборудования силами эксплуатирующей организации.

  - Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи.

  - Гарантия качества не распространяется на случаи:

- нормального износа оборудования и его частей;

- возникновения недостатков оборудования, вызванных неправильной эксплуатацией и неправильным обращением с оборудованием;

- возникновения дефектов, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, в том числе предоставленных покупателем/заказчиком, проведением периодического технического обслуживания или ремонта, выполненных не у производителя/продавца/официального дилера;

- недостатки возникли после неправильно проведенного покупателем/заказчиком или привлеченными им лицами ремонта;

- износа расходных материалов (быстроизнашивающиеся детали, неметаллические изделия, а именно уплотнители и т.п., в том числе срок службы которых меньше гарантийного срока).

- повреждения вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

  - Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условии его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

  - Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы.

  - В случае замены узлов и деталей по гарантии, на установленные новые запасные части устанавливается гарантия в пределах общего гарантийного периода на приобретенное оборудование.

  - Запасные части, подлежащие замене по гарантийному случаю, являются собственностью производителя/продавца/официального дилера, поступают в полное распоряжение производителя/продавца/официального дилера и не подлежат возврату Покупателю.

- НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Вид неисправности | Возможные причины неисправности | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| Клапан не открывается | Закрыта запорная арматура до и после клапана | Открыть запорную арматуру до и после клапана |
|  | Закрыты шаровые краны в пилотной обвязке клапана (при наличии) | Открыть краны |
|  | Избыточное сжатие пружины пилотного клапана | С помощью регулировочного болта пилотного клапана отрегулировать давление, как описано выше |
| Клапан не закрывается | Закрыт шаровые краны в пилотной обвязке клапана (при наличии) | Откройте шаровые краны или отрегулируйте игольчатый вентиль |
|  | Пружина пилотного клапана не сжата | Отрегулируйте пилотный клапан, как описано выше |
|  | Повреждена мембрана основного клапана. Для проверки откройте дренажное отверстие на крышке клапана и закройте краны в пилотной обвязке клапана (при наличии). Если вода продолжает вытекать – мембрана повреждена. | Разберите кран и замените мембрану |
| Нестабильная регулировка | Воздух в управляющей камере клапана | Удалить воздух, открыв дренажное отверстие на крышке клапана |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |